## NASLOVNA
BENING d.o.o. |  |  |  | TD. 06/19
za graditeljstvo, inženjering, unutarnju i vanjsku trgovinu i usuge |  |  |  | ožujak 2019.
49210 ZABOK, K.Š. Gjalskog 2/1; www.bening.hr
E-mail: zvonko@bening.hr; tel: 049/222-489; 049/222-290; GSM 098/251-396
NARUČITELJ: | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina, OIB: 17813384799
GRAĐEVINA: | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Klanjec
LOKACIJA: | 49290 Klanjec, Trg mira 9
TROŠKOVNIK
Sanacija prostora Ispostave Klanjec Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
Izradio:
Zvonko Benjak, dipl.ing.građ.
Direktor:
Zvonko Benjak, dipl.ing.građ.
Zabok, ožujak 2019.

## OPĆI UVJETI 1
OPĆI TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u kojeg je dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku stavku, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad. Ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje. Naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati sa projektom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.
Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti radilište, te obavjestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta.
Od tog trenutka pa do primopredaje radova izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu.
Izvođač je dužan na gradilištu čuvati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima do mjesta ugradnje kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti).
Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pismeno odobrenje (odabir i prihvaćanje) prije naručivanja i ugradbe.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, izvođač je dužan u svemu se pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, neće se izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštitu konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač je dužan štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova građevine) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
* kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju, transportne puteve unutar gradilišta, pristupne puteve, prostor za pranje mehanizacije i sl;
* organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
* najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
* sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;
* osiguranje neometanog prolaza i saobraćaja,
* nalaganje temelja prije iskopa;
* svu geodetsku kontrolu i geomehaničku kontrolu
* sva ev. potrebna crpljenja vode za vrijeme izvođenja radova u tlu
* zaštitu i čišćenje ugrađenih elemenata
* sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
* čišćenja u toku izrade objekta.
* uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom skele, otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena
* uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
* osiguranje gradilišta od djelovanja više sile i krađe
* osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i uporabne gotovosti.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Pod pojmom skela podrauzumjeva se i prilaz istoj, te zaštitne ograde.
g) Ponude
Ponuđač jediničnom cijenom stavke nudi dobavu i ugradnju ako stavkom troškovnika nije definirano drugačije.
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.
h) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno nespecificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
i/ Naknadni radovi
Za dodatne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala na temelju dostavljene ponude sa analizom cijene.
Za više radnje čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne jedinične cijene.
j/ Upis u građ. dnevnik
U građ. dnevnik obavezno evidentirati:
* vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvođenja radova
* kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova
* uočene nedostatke i način njihovog otklanjanja
* podatke o kontrolnim ispitivanjima
* preuzimanje faza radova
Ponuđena jedinična cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a nužne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i uporabne gotovosti.
Ovi "Opći tehnički uvjeti uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” uz pojedine grupe radova sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.

## Građevinski radovi Hitna Klanec
TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
A/ PRIPREMNI RADOVI, RAZGRADNJE, DEMONTAŽE
1 | Pripremni radovi oko osiguranja gradilišta, zaštitne ograde radi sprečavanja pristupa gradilištu, oznake gradilišta, različite table upozorenja i sl. Rad i materijal u cijeni. | paušal | 1 | 0
2 | Uklanjanje postojećeg namještaja i opreme koja se nalazi u prostorijama zahvata. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. Obračun po m2 neto podne površine zahvata. | m2 | 103.5 | 0
3 | Rušenje zidnih obloga od keramičkih pločica (do h=165) sa dijela zidova koji se ne ruše u prostorijama zahvata. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. | m2 | 4.2 | 0
0
4 | Rušenje zidnih obloga od keramičkih pločica (do h=165) sa dijela zidova koji se ne ruše u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka A/03. | m2 | 4.5 | 0
5 | Demontaža unutarnje drvene pregradne stijene sa vratima deb. 10 cm, fiksirane u pod i bočne zidove. Stijena visine 2,15 cm i dužine 4,05 m. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. | kom | 1 | 0
0
6 | Rušenje unutarnjih pregradnih zidova od pune opeke NF 1/1 zajedno sa žbukom i zidnim oblogama od keramičkih pločica. Zidovi ožbukani (obloženi) debljine do 15 cm. Stavka uključuje i rušenja dijela nosivih zidova za proširenje postojećih otvora vrata te sva potrebna podupiranja kojima se sprečava urušavanje konstrukcije. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. | m3 | 9.7 | 0
0
7 | Rušenje unutarnjih pregradnih zidova wc-a ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. Zidovi od pune opeke NF 1/1 zajedno sa žbukom i zidnim oblogama od keramičkih pločica. Zidovi ožbukani (obloženi) debljine do 13 cm. U svemu ostalome kao prethodna stavka A/06. | m3 | 0.35 | 0
8 | Skidanje postojeće naslage boje zidova i stropova do žbuke. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. |  |  | 0
| - zidovi | m² | 219.8 | 0
| - stropovi | m² | 119.3 | 0
9 | Skidanje postojeće naslage boje zidova i stropova do žbuke u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka A/08. |  |  | 0
| - zidovi | m² | 5.4 | 0
| - stropovi | m² | 1.8 | 0
10 | Skidanje svih vrsta završnih slojeva podova u prostorijama zahvata (keramičkih pločica, teracco pod, parket, linoleum), do armirano cementne glazure. Debljina slojeva do 2,5 cm. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. | m2 | 119.3 | 0
11 | Skidanje svih vrsta završnih slojeva podova u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine (obloga od keramičkih pločica), do armirano cementne glazure. Debljina slojeva do 1,5 cm. U svemu ostalome kao prethodna stavka A/10. | m2 | 1.8 | 0
12 | Razbijanje armirano cementne glazure poda u prostorijama zahvata gdje u adaptiranom (novom) stanju dolazi podna obloga od linoleuma. Debljine glazure do 6,0 cm. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. | m² | 73.95 | 0
13 | Demontaža vratiju sa dovratnikom i prozora. Obračun po komadu stolarije. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima.
| - veličine do 3,0 m2 (vrata) | kom | 14 | 0
| - veličine više od 3,0 m2 (prozor) | kom | 1 | 0
| Pripremni radovi, razgradnje, demontaže ukupno: |  |  | 0
B/ ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava, doprema materijala i sanacija postojeće žbuke zidova nakon skidanja keramike. Obuhvaća gletanje i poravnanje fleksi ljepilom za pločice, prosječne debljine do 1,0 cm, kompletno pripremljeno za bojanje zidova. | m² | 4.2
2 | Dobava, doprema materijala i sanacija postojeće žbuke zidova nakon skidanja keramike u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka B/01. | m² | 4.5
3 | Dobava, doprema materijala i zazidavanje postojećih otvora vrata i prozora opekom NF 1/1, ukupna debljina zida sa žbukom je do 42,0 cm. Zidati produžnim mortom M5; uključivo sve radne platforme. Obavezno uzidane dijelove povezati s postojećim zidom umetanjem armaturnim šipkama 2Ø10 mm u fuge zida na svakih 30 cm. | m² | 2.7
4 | Dobava materijala te unutarnje žbukanje zazidanih otvora zidova iz prethodne stavke B/03. Žbukanje izvesti produžnom žbukom debljine do 3,0 cm sa svim predradnjama prema specifikaciji proizvođača žbuke (impregnacije, špric). | m² | 13.8
5 | Dobava materijala te unutarnje žbukanje zazidanih otvora zidova iz stavke B/03. u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka B/04. | m² | 1.8
6 | Dobava materijala te izvedba vanjske fasadne žbuke zazidanih otvora zidova iz stavke B/03. Žbukanje izvesti sa produžnom cementnom žbukom deb. do 3,0 cm (uskladiti sa postojećom fasadom) sa završnim zaštitno-dekorativna slojem od šerane Terabone boje u ton karti postojeće fasade. U stavci sve predradnje prema specifikaciji proizvođača žbuke (impregnacije, špric ....). | m² | 4.8
7 | Dobava, doprema materijala i izrada armiranog cementnog estriha ispod budućih podnih obloga od linoleuma. Izvesti sitnozrnatim betonom 0-4 mm, razred betona C20/25, armirati sa punktiranim pocinčanim pletivom veličine okna 20x20 mm. Izvodi se na sloju postojeće nove toplinske izolacije zaštićene PE folijom, obračunato u zasebnoj stavci C/02. Površinu dobro zagladiti rotacionim gladilicama radi polaganja završnih podnih obloga. Debljina estriha 6,0 cm. Estrih treba odvojiti od zidova umetanjem razdjelne trake od elastificiranog ekspandiranog polistirena uz zidove, obračunato u zasebnoj stavci C/01. Obračun prema površini stvarno izvedenog estriha. | m² | 73.95
8 | Zidarska pripomoć instalaterima i obrtnicima tokom gradnje (ugradbe, prijenosi, štemanja i sl.), predviđa se paušalni iznos. Točan obračun po upisu u građevinsku knjigu s odobrenjem nadzornog inženjera.
| a/ satnica radnik III grupe predvidivo | sati | 8
| b/ satnica radnik VI grupe predvidivo | sati | 8
9 | Dobava materijala te zidarska obrada otvora oko novih ulaznih i unutarnjih vrata u nosivom zidu te prozora. Vrata i prozori u zidu od 42,0 cm. Vrata svijetle stolarske mjere:
| - vrata ulazna 100/200+30,0 cm | kom | 1
| - vrata unutarnja 90/200 cm | kom | 1
| - vrata unutarnja 80/200 cm | kom | 1
| - prozor 90 x 80 cm | kom | 2
10 | Čišćenje objekta tijekom gradnje i po završetku svih radova, kompletno sve površine (podovi, zidovi, stolarija) s transportom otpadaka na deponiju. Obračun po m2 neto nove podne površine zahvata. | m² | 117.3
| Zidarski radovi ukupno: |  |  | 0
C/ IZOLATERSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja razdjelne trake novog armirano cementnog estriha iz stavke B/07 od elastificiranog ekspandiranog polistirena uz zidove, visine 10 cm. Polistiren debljine 1 cm. Obračun po m1 kontaktne površine poda i zida. | m1 | 71.2 | 0
2 | Dobava i ugradnja elastificiranog EPS ekspandiranog polistirena u pločama za toplinsku i zvučnu izolaciju za postavu ispod novog armirano cementnog estriha iz stavke B/07. Elastificirani polistiren EPS debljine 1 cm x 2 (ukupno 2 cm). Obračun po m2 tlocrtne površine. U cijenu uključiti i dobavu te postavu PE folije debljine 0,2 mm ispod armiranog cementnog estriha. | m² | 73.95 | 0
3 | Dobava i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda i zidova vertikalno do visine 30 cm na mjestu ugradnje tuš kabine, sa tekućom polimer-cementnom hidroizolacijom (tipa kao MAPELASTIC ili jednakovrijedan proizvod). Tekuća izolacija nanosi se u dva sloja, međusobno vezana armaturnom alkolnootpornom mrežicom. U uglovima (sudar pod - zid te zid - zid) se postavlja dilatacijska trake za izradu uglova.
| - tekuća HI poda | m² | 1.3 | 0
| - tekuća HI zida | m² | 1.1 | 0
| - dilatacijsko fleksibilna traka za izvedbu uglova | m1 | 3.6 | 0
| Izolaterski radovi ukupno: |  |  | 0
D/ GIPS KARTONSKI RADOVI
1 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od “Knauf” gipskartonskih ploča deb. 1,25 cm - po dvije (2x) ploče obostrano na tipskoj metalnoj podkonstrukciji tip W112 ispunjen toplinskom izolacijom. Zid ukupne debljine 10,0 cm obložen s obje strane impregniranim (vodonepropusnim) gips-kartonskim pločama H2 13 (GKBI), sa ispunom od kamene (mineralne) vune deb. 5,0 cm. Podkonstrukcija profili CW 50 h=5.0 cm. Zid visine do 305 cm. U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.). Izvodi se u prostorijama sanitarnih čvorova. Obračun po m2 kompletnog zida. | m² | 24.1 | 0
2 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od “Knauf” gipskartonskih ploča deb. 1,25 cm - po dvije (2x) ploče obostrano na tipskoj metalnoj podkonstrukciji tip W112 ispunjen toplinskom izolacijom u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka D/01. | m² | 2.3 | 0
3 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od “Knauf” gipskartonskih ploča deb. 1,25 cm - po dvije (2x) ploče obostrano na tipskoj metalnoj podkonstrukciji tip W112 bez toplinske izolacije. Zid ukupne debljine 10,0 cm obložen s obje strane standardnim pločama A 13 (GKB) bez ispune. Podkonstrukcija profili CW 50 h=5.0 cm. Zid visine do 205 cm, izvodi se kao paravan zid između prostora garderobe i prostora čisto-nečisto. U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.). Obračun po m2 kompletnog zida. | m² | 5.4 | 0
4 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od “Knauf” gipskartonskih ploča deb. 1,25 cm - po dvije (2x) ploče obostrano na tipskoj metalnoj podkonstrukciji tip W112 ispunjen toplinskom izolacijom. Zid ukupne debljine 12,5 cm obložen s obje strane standardnim pločama A 13 (GKB) sa ispunom od kamene (mineralne) vune deb. 7,5 cm. Podkonstrukcija profili CW 75 h=7.5 cm. Zid visine do 305 cm. U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.). Izvodi se između ulaznog prostora sa hodnikom i prostora odmora. Obračun po m2 kompletnog zida. | m² | 25.9 | 0
5 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od “Knauf” gipskartonskih ploča deb. 1.25 cm - po dvije (2x) ploče obostrano na tipskoj metalnoj podkonstrukciji tip W112 ispunjen toplinskom izolacijom. Zid ukupne debljine 15,0 cm obložen s jedne strane impregniranim (vodonepropusnim) gips-kartonskim pločama H2 13 (GKBI) i sa druge strane standardnim pločama A 13 (GKB) sa ispunom od kamene (mineralne) vune deb. 10,0 cm. Podkonstrukcija profili CW 100 h=10.0 cm. Zid visine do 305 cm. U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.). Izvodi se između ulaznog prostora i sanitarnih čvorova te prostora pohrane lijekova, sanitetskog materijala i dr., odnosno između sanitarnog čvora osoblje i prostora pohrane lijekova, sanitetskog materijala i dr.. Obračun po m2 kompletnog zida. | m² | 20.6 | 0
6 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od “Knauf” gipskartonskih ploča deb. 1,25 cm - po dvije (2x) ploče obostrano na tipskoj metalnoj podkonstrukciji tip W112 ispunjen toplinskom izolacijom. Zid ukupne debljine 15,0 cm obložen s obje strane impregniranim (vodonepropusnim) gips-kartonskim pločama H2 13 (GKBI), sa ispunom od kamene (mineralne) vune deb. 10,0 cm. Podkonstrukcija profili CW 100 h=10.0 cm. Zid visine do 305 cm. U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.). Izvodi se u prostorijama sanitarnih čvorova. Obračun po m2 kompletnog zida. | m² | 11.5 | 0
7 | Dobava materijala i izrada zidne obloge (špalete) od “Knauf” gipskartonskih ploča deb. 1,25 cm - dvije (2x) ploče. Zidna obloga širine 20 cm i visine 305 cm izvedena sa impregniranim (vodonepropusnim) gips-kartonskim pločama H2 13 (GKBI). Podkonstrukcija profili CW 50 h=5.0 cm. U stavku uključene bandaže, gletanje, završna obrada i sav potreban materijal uključujući podkonstrukciju (UV i CW profili, spojni materijal i završni kutni aluminijski profili, sva ojačanja i dr.). Izvodi se u prostoriji muškog sanitarnih čvorova na mjestu zatvaranja otvora prozora. Obračun po m1 zidne obloge (špalete). | m1 | 3.05 | 0
| Gips kartonski radovi ukupno: |  |  | 0
E/ STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA !! Prije izrade zamjenske i nove stolarije obavezna izmjera na licu mjesta i dogovor usklađenja sa projektantom.
1 | Izrada, doprema i postava unutarnjih drvenih vrata, bez nadsvijetla. Dovratnik je masivne izrade iz jelove ili smrekove građe I klase, kontroliranog porijekla FSC, dimenzije 42 x 100 do 420 mm, u punoj širini zida (futer dovratnik). Pokrovna letvica za spoj zid dovratnik je od masivne građe iz jela-smreka I klase, također kontroliranog porijekla FSB. Vratno krilo je s preklopom deb. 40 mm, okvir iz masivne izrade jelo-smreka I klase, ispuna od kartonskog sača obložena lesonitom ili djelomično ostakljeno. Sve izvesti nakon uzimanja mjera na licu mjesta. Vrata se ugrađuju u gips-kartonske montažne zidove širine do 15,0 cm i u nosivi zid od opeke ukupne debljine 42 cm. U stavku uključen kompletan stolarski okov, potrebni materijal, brava s ključem, okov, potrebne lajsne, rozeta i kvaka aluminijska, sve završno bojano u dva sloja i lakirano u boji po odabiru investitora sa svim potrebnim predradnjama, do potpune gotovosti stavke. Vrata svijetle stolarske mjere:
| - 65 x 200 cm - zid 15,0 cm | kom | 2 | 0
| - 65 x 200 cm - zid 15,0 cm - sa ugrađenom ventilacijskom rešetkom za prestrujavanje zraka između prostorija. Lamele rešetke su horizontalne i nepomićne, izrađene od PVC-a u boji vrata, vel. 400x100 mm (vrata ženski - invalidski wc) | kom | 1 | 0
| - 65 x 200 cm - zid 10,0 cm | kom | 2 | 0
| - 80 x 200 cm - zid 12,5 cm | kom | 1 | 0
| - 80 x 200 cm - zid 42,0 cm | kom | 2 | 0
| - 90 x 200 cm - zid 42,0 cm | kom | 1 | 0
| - 90 x 200 cm - zid 15,0 cm - vrata prilagođena osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, u svemu prema Čl. 18 važećeg Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina……(NN RH 78/13) | kom | 1 | 0
2 | Izrada, doprema i postava unutarnjih drvenih vrata, bez nadsvijetla u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka E/01. Vrata svijetle stolarske mjere:
| - 65 x 200 cm - zid 10,0 cm | kom | 1 | 0
3 | Izrada, doprema i postava unutarnjih drvenih fiksnih jednokrilnih prozora (nadsvjetla). Doprozornik je od masivne izrade iz jelove ili smrekove građe I klase, kontroliranog porijekla FSC, dimenzije 42 x 100 mm. Pokrovna letvica za spoj zid dovratnik je od masivne građe iz jela-smreka I klase, također kontroliranog porijekla FSB. Prozori ostakljeni jednostrukim staklom deb. 6 mm. Sve izvesti nakon uzimanja mjera na licu mjesta. Prozori se ugrađuju u gips-kartonske montažne zidove širine 10,0 na parapetu 205 cm. U stavku uključen kompletan stolarski okov, potrebni materijal, potrebne lajsne, neprozirna folija po čitavoj staklenoj površini nadsvijetla, sve završno bojano u dva sloja i lakirano u boji po odabiru investitora sa svim potrebnim predradnjama, do potpune gotovosti stavke. Prozori (nadsvjetla) proizvodne mjere:
| - prozor jednokrilni 120 x 60 cm | kom | 3 | 0
4 | Izrada, doprema i montaža dvokrilnih simetričnih ostakljenih unutarnjih vratiju sa fiksnim nadsvijetlom - sve od PVC višekomornog profila, sa ugradnjom u montažni pregradni zid debljine 12,5 cm, na podložni PVC profil. Vrata sa klasičnim dovratnicima, ostakljenje vratiju u cijelom vratnom krilu i nadsvijetla je dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm. Kompletno sa okovom, bravom i kvakom metalnom, plastificiranom, sa pumpom za zatvaranje vrata, sa svim tipskim i pomoćnim elementima do potpune gotovosti. Sve u bijeloj boji kao vanjska stolarija. Vrata svijetle stolarske mjere:
| - 180 x (200+35) cm, (zid 15,0 cm) | kom | 1 | 0
5 | Izrada, doprema i postava vanjskih ostakljenih jednokrilnih ulaznih vrata sa fiksnim nadsvijetlom izvedenih od višekomornih PVC profila, ugradbene dubine 70 mm sa min. 2 brtve i ojačanjima od pocinčanih čeličnih profila. Vrata sa klasičnim dovratnicima, vratno krilo ostakljeno u cijelom vratnom krilu i nadsvijetlo je dvostrukim IZO staklom. Stolarija vrijednosti zvučne izolacije minRw = 32 dB, toplinska izolacija vrijednosti ili bolja okvira otvora Uf=1.3 W/m²K, staklo 4+16+4 LOW-e + Argon Ug=1.1 W/m²K, Uw= 1,4 W/m²K, kao "Rehau 70" ili jednako vrijedno. Kompletno sa okovom, bravom i kvakom metalnom, plastificiranom, sa pumpom za zatvaranje vrata, sa svim tipskim i pomoćnim elementima do potpune gotovosti. Sve u bijeloj boji kao postojeća vanjska stolarija. Vrata svijetle stolarske mjere:
| - 100 × ( 200 + 35,0) cm, (zid 42,0 cm) | kom | 1 | 0
6 | Izrada, doprema i postava jednokrilnog prozora dim. 90 x 80 cm, izvedenog od višekomornih PVC profila. Prozor ugradbene dubine 70 mm sa min. 2 brtve i ojačanjima od pocinčanih čeličnih profila. Prozor ostakljen IZO staklom. Stolarija vrijednosti zvučne izolacije minRw = 32 dB, toplinska izolacija vrijednosti ili bolja okvira otvora Uf=1.3 W/m²K, staklo 4+16+4 LOW-e + Argon Ug=1.1 W/m²K, Uw= 1,4 W/m²K, kao "Rehau 70" ili jednako vrijedno. Prozor otklopno - zaokretni, postava na parapet = 160 cm. U stavci unutarnja PVC klupčica i vanjska klupčica od aluminija, širine 25 cm. Kompletno sa svim potrebnim materijalom, neprozirna folija po čitavoj staklenoj površini prozora, kvake i okov uključujući pribor za ugradnju i ostakljenje do potpune gotovosti. Sve u bijeloj boji kao postojeća vanjska stolarija. Prozor proizvodne mjere:
| - prozor jednokrilni 90 x 80 cm, | kom | 2 | 0
| Stolarski radovi ukupno: |  |  | 0
F/ KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradba zidnih keramičkih pločica u prostorije sanitarija, kvalitete po izboru projektanta (hmax =205 cm - do gornje visine dovratnika, osim u tušu gdje se postavlja do stropa (hmax =300 cm). Polaganje ljepljenjem uz prethodnu pripremu podloge. Pločice se polažu na ožbukani zid od opeke i montažni gipskartonski zid, po principu reška na rešku. Fugiranje masom na bazi cementa, širina fuga 2,0 mm. Cijena uključuje sav potreban materijal, obradu svih otvora i prodora u plohi zide, te izvedbu potrebnih kutnih lajsni i dilatacionih reški, ovisno o površini ploha opločenja. Pločice u cijeni minimalno 100,0 kn/m2. | m2 | 64.3 | 0
2 | Dobava i ugradba zidnih keramičkih pločica u prostorije u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine, kvalitete po izboru projektanta (hmax =165 cm - visina postave postojećih keramičkih pločica), U svemu ostalome kao prethodna stavka F/01. | m2 | 7.3 | 0
3 | Dobava i ugradba gres (porculan) podnih keramičkih pločica, protukliznih (R-9). Pločice ljepljene flexi ljepilom za keramiku uz prethodnu pripremu podloge - podlogu (cementnu glazuru) očistiti, sanirati i izbrusiti. Fugiranje pločica izvesti materijalom na bazi cementa, širina fuga 2,0 mm. Cijena uključuje sav potreban materijal, obradu svih pozicija otvora, prodora i elemenata uređaja, kao i izvedbu potrebnih dilatacionih reški zapunjenih trajnoelastičnim kitom, ovisno o površini ploha opločenja. Sve kompletno sadržano u cijeni. Pločice u nabavi u cijeni minimalno 120,0 kn/m2. | m2 | 44.2 | 0
4 | Dobava i ugradba gres (porculan) podnih keramičkih pločica, protukliznih (R-9) za ugradnju u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka F/03. | m2 | 1.8 | 0
5 | Dobava i postava sokla na zidu prostorija gdje je podna obloga od keramičkih pločica, a ne izvodi se opločenje zidova, izvesti od keramičkih pločica, visine 8,0 cm, sa originalnim gornjim rubom, sve fugirano masom za fugiranje. Pločice kao na podu. | m1 | 27.1 | 0
| Keramičarski radovi ukupno: |  |  | 0
G/ PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Dobava materijala i izvedba podova od linoleuma. Linoleum kao Armstrong DLW Marmorette ili jednakovrijedan proizvod, deb. 2.5 mm sa Eco PUR završnim slojem u boji. Prije polaganja potrebno je površinu (nove) glazure finalno izravnati samonivelirajućom masom za izravnanje sa uklanjanjem svih neravnina i ostataka otpadnih čestica. Masu za izravnanje uključiti u cijenu. Lijepljenje ukrojenog linoleuma izvesti punoplošno disperzivnim ljepilom za linoleum. Spojevi se vare na toplo, trakama za varenje u boji ili dezenu linoleuma. Prelaz sa poda na zid izvesti tipskim zaobljenim holkerom h= 10 cm, u boji i kao pod. U stavci sav materijal i radovi do potpune gotovosti. |  |  | 0
| - linoleum pod | m2 | 73.95 | 0
| - holker | m1 | 66.9 | 0
| Podopolagački radovi ukupno: |  |  | 0
H/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1 | Dobava materijala i bojanje gipskartonskih zidova i obloga (špalete) mat LATEX perivim bojama, uključivo eventualno potrebno brušenje, impregnaciju, i sve potrebne predradnje, skele i potrebne radne platforme. Boje u mat pastelnim tonovima po izboru projektanta. |  |  | 0
| - gipskartonski zidovi i obloge (špalete) | m2 | 107.9 | 0
2 | Dobava materijala i bojanje gipskartonskih zidova mat LATEX perivim bojama u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka H/01. | m2 | 4.5 | 0
3 | Nabava, doprema materijala i bojanje zidova od opeke i stropova sa kojih je prethodno skinuta stara boja; stavka uključuje impregnaciju, dvostruko gletanje i brušenje te dvostruki završni premaz mat LATEX perivim bojama, kao i sve potrebne predradnje, skele i potrebne radne platforme. Boja po izboru projektanta. |  |  | 0
| - zidovi | m2 | 218.6 | 0
| - stropovi | m2 | 119.3 | 0
4 | Nabava, doprema materijala i bojanje zidova od opeke i stropova sa kojih je prethodno skinuta stara boja u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine. U svemu ostalome kao prethodna stavka H/03. |  |  | 0
| - zidovi | m2 | 6.3 | 0
| - stropovi | m2 | 1.8 | 0
05 | Bojenje postojećih vidljivih metalnih cijevi razvoda grijanja. Rad obuhvaća skidanje stare boje, saniranje oblage, dvostruki temeljni premaz i dvostruki završni premaz lak bojom za metal. Boja u dogovoru sa projektantom i investitorom. | m1 | 37 | 0
| Soboslikarsko ličilački radovi ukupno: |  |  | 0
I | REKAPITULACIJA
| A/ PRIPREMNI RADOVI, RAZGRADNJE, DEMONTAŽE |  |  | 0
| B/ ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| C/ IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
| D/ GIPS KARTONSKI RADOVI |  |  | 0
| E/ STOLARSKI RADOVI |  |  | 0 | 0 | #REF!
| F/ KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
| G/ PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
| H/ SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
| Ukupno: KN |  |  | 0 | 0

## ELEKTRO
T R O Š K O V N I K E L E K T R O I N S T A L A C I J A
-(HITNA KLANJEC)
Red. br. | O P I S | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 PRIKLJUČAK (naknada za priključenje) |  | kW | 9.2 |  | 0
- uključuje dokup snage te razdvajanje dva mjerna mjesta u jedno, seljenje postojećeg mjernog mjesta iz objekta u KPMO-2 na fasadu objekta
1.2 ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1.2.1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE
1 | Otpajanje postojeće instalacije u razdjelnom ormaru, demontaža postojećih rasvjetnih tijela, utičnica, prekidača i trošila u stalnom spoju te demontaža razdjelnog ormara | sati | 8 |  | 0
2 | Prespajanje kabela i vodiča postojeće instalacije ambulante u novi razdjelni ormar ROA te izrada nastavnih spojeva na vodičima i kabelima | sati | 8 |  | 0
1.2.1. DEMONTAŽA POSTOJEĆE INSTALACIJE |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.2.2 GLAVNI VODOVI
1 | Dobava materijala, žljebljenje zidova te polaganje glavnog voda od KPMO do razdjelnog ormara hitnog prijema ROH. Vod tip: 3xP/Mc10 mm2 položiti upod žbuku/oblogu u zaštitnoj gibljivoj cijevi 40mm. Materijal uključen u stavku, kao i sanacija zidova. | m | 10 |  | 0
2 | Dobava materijala, žljebljenje zidova te polaganje glavnog voda od KPMO do novog razdjelnog ormara postojeće ambulante ROA. Vod tip: 5xP/M 10 mm2 položiti upod žbuku/oblogu u zaštitnoj gibljivoj cijevi 40mm. Materijal uključen u stavku, kao i zidarska sanacija zidova. | m | 20 |  | 0
1.2.2 GLAVNI VODOVI |  | UKUPNO |  |  | 0
1.2.3 | RAZDJELNI ORMAR HITNOG PRIJEMA ROH
1 | Dobava i montaža razdjelnog ormara hitnog prijema “ROH” za ugradnju u zid. Ormarić izrađen od lima s vratima dimenzija 580 x 630 x 210 (širina x visina x dubina)- četveroredni s 81 mjestom oprema se prema jednopolnoj shemi slijedećom opremom:
-teretna sklopka 63A jednopolna, kom. 1,
-daljinski isklopnik, kom. 1
-zaštitni uređaj diferencijalne struje za dvopolno sklapanje nazivne struje 25A, kod napona 230/400V, 50Hz i za struju diferencijalne prorade 0,03A, kom. 1,
-zaštitni uređaj diferencijalne struje za dvopolno sklapanje nazivne struje 25A, kod napona 230/400V, 50Hz i za struju diferencijalne prorade 0,3A, kom. 1,
-zaštitni uređaj diferencijalne struje za dvopolno sklapanje nazivne struje 40A, kod napona 230V, 50Hz i za struju diferencijalne prorade 0,3A, kom. 1,
-jednopolni automatski prekidač-osigurač za nazivni napon 230V, 50Hz i nazivnu struju 10A, kao tip: B 10/1, kom. 13,
-jednopolni automatski prekidač-osigurač za nazivni napon 230V, 50Hz i nazivnu struju 16A, kao tip: B 16/1, kom. 22,
-jednopolni automatski prekidač-osigurač za nazivni napon 230V, 50Hz i nazivnu struju 16A, kao tip: C 16/1, kom.2,
-odvodnik prenapona klase I+II, 275V, 15 kA, kom. 2
-jednopolna grebenasta sklopka (1-0-2) za struju 10A i napon 230V, za instalacijonu ugradnju na nosać, kom. 1
-svjetlosna sklopka s jednim preklopnim kontaktom, snage 16A/250V i indikacijom uklopa, s vanjskim senzorom, (senzor montirati vani kod ulaznih vrata), kom, 1
-dvopolni sklopnik 230V/10A/50Hz, kom. 1,
-jedofazna sabirnica, dužina 1m,
-sabirnica za N i PE, kom. 2.
| -redne stezaljke 2,5-4mm2, kom 80 | komplet | 1 |  | 0
1.2.3 | RAZDJELNI ORMAR HITNOG PRIJEMA ROH | UKUPNO: |  |  | 0
1.2.4 | RAZDJELNI ORMAR AMBULANTE ROA
1 | Dobava i montaža razdjelnog ormara ambulante “ROA” za ugradnju u zid. Ormarić izrađen od lima s vratima dimenzija 580 x 630 x 210 (širina x visina x dubina)- četveroredni s 81 mjestom oprema se prema jednopolnoj shemi slijedećom opremom:
-teretna sklopka 63A, tropolna, kom. 1,
-daljinski isklopnik, kom. 1
-zaštitni uređaj diferencijalne struje za dvopolno sklapanje nazivne struje 25A, kod napona 230/400V, 50Hz i za struju diferencijalne prorade 0,03A, kom. 1,
-zaštitni uređaj diferencijalne struje za četveropolno sklapanje nazivne struje 40A, kod napona 230V, 50Hz i za struju diferencijalne prorade 0,3A, kom. 1,
-jednopolni automatski prekidač-osigurač za nazivni napon 230V, 50Hz i nazivnu struju 10A, kao tip: B 10/1, kom. 10,
-jednopolni automatski prekidač-osigurač za nazivni napon 230V, 50Hz i nazivnu struju 16A, kao tip: B 16/1, kom. 20,
-odvodnik prenapona klase I+II, 275V, 15 kA, kom. 4
-jedofazna sabirnica, dužina 1m,
-sabirnica za N i PE, kom. 2.
| -redne stezaljke 2,5-4mm2, kom 80 | komplet | 1 |  | 0
1.2.4 | RAZDJELNI ORMAR HITNOG AMBULANTE ROA | UKUPNO: |  |  | 0
1.2.5 INSTALACIJE RASVJETE , UTIČNICA I TROŠILA U STALNOM SPOJU
1 | Žljebljenje zidova, dobava materijala, ugradnja i spajanje slijedečeg materijala:
| Vod tip NYM 3x1,5mm2 | m | 450 |  | 0
| Vod tip NYM 3x2,5mm2 | m | 450 |  | 0
| Vod tip NYM 5x2,5mm2 | m | 20 |  | 0
| Vod tip NYY 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
| Vod tip LiYCY 2x0,75mm2 | m | 50 |  | 0
| Instalacijska cijev ERC 20 | m | 400 |  | 0
| Instalacijska cijev ERC 25 | m | 500 |  | 0
| Uticnica 2p sa zaštitnim kontaktom i poklopcem p/ž | kom | 2 |  | 0
| Utičnica 2p sa zaštitnim kontaktnom p/ž modularna | kom | 44 |  | 0
| Priključak trošila u stalnom spoju 1f p/ž | kom | 9 |  | 0
| Tipkalo zvona 1p, modularno p/ž | kom | 1 |  | 0
| Sklopka p/ž obična modularna | kom | 12 |  | 0
| Sklopka p/ž izmjenična modularna | kom | 2 |  | 0
| Sklopka p/ž križna modularna | kom | 2 |  | 0
| -Instalacijska p/ž kutija d=60mm | kom | 44 |  | 0
| -instalacijska kutija p/ž za 6/7 modula | kom | 5 |  | 0
| -instalacijska kutija p/ž za 4 modula | kom | 6 |  | 0
| -montažni nosač za 7 modula | kom | 5 |  | 0
| -montažni nosač za 4 modula | kom | 6 |  | 0
| -montažni nosač za 2 modula | kom | 20 |  | 0
| -montažni nosač za 1 modula | kom | 13 |  | 0
| -okvir za 7 modula | kom | 5 |  | 0
| -okvir za 4 modula | kom | 6 |  | 0
| -okvir za 2 modula | kom | 20 |  | 0
| -okvir za 1 modula | kom | 13 |  | 0
| Razvodna kutija s poklopcem d=78, p/ž | kom | 30 |  | 0
| Razvodna kutija s poklopcem 90x90, p/ž | kom | 6 |  | 0
| -sklopka za isklop napajanja u nuždi JPR | kom | 1 |  | 0
| Stezaljke 3x2,5mm/polu | kom | 200 |  | 0
1.2.5 INSTALACIJE RASVJETE , UTIČNICA I TROŠILA U STALNOM SPOJU |  |  |  | UKUPNO: | 0
1.2.6 VENTILACIJA
1 | Dobava i ugradnja centrifugalnog odsisniog ventilatora za zidnu ugradnju. Proizvod kao KLIMA KONTAKT ili jednakovrijedan, tip:
KN 2 UP 60 ventilator sa nepovratnom zaklopkom,
Vo=60m³/h, dp=80Pa, Lw=38 dB(A),
230V/50Hz, Pel=19W, IP45,
- + KN-ZVR 230V - vremenski relej
| - paljenje preko prekidača rasvjete | komplet | 1 |  | 0
1.2.6 VENTILACIJA |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.2 ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.3. TEMELJNI UZEMLJIVAČ I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1.3 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava tipske kutije sa sabirnicom za vodiče P/F 6 mm2 i izvedba izjednačenja potencijala u “mokrim” prostorima (tuš), komplet sa svim materijalom i radovima. U stavku se uključuje:
-vodič P/F 6mm2,zelenožuti, 25m
| -kutije za izjednačenje potencijala, kom. 1. | komplet | 2 |  | 0
1.3. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.4. ELEKTRIČNA RASVJETA
1. S1 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke kao tip Etea DI, 1520 lm, 13Wm840 FO sens, IP43 white ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
2. S2 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, kao tip 216 PR 4900lm 43 W_840 FO 200x1200mm IP43 ili jednakovrijedan | kom | 12 |  | 0
3. P1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete kao tip AXN univerzalni optic 3W LED 390 lm PREMIUM IP65 3h battery maintained/non-maintained with autotest white color ili jednakovrijedan | kom | 3 |  | 0
4. P2 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa univerzalnom optikom, kao tip EXIT 2W LED 270 lm PREMIUM IP65 3h battery maintained/non-maintained with autotest white color i pictogramom srednji (125 x 250 mm) No. 26 ili jednakovrijedan | kom | 9 |  | 0
5. P3 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa univerzalnom optikom, kao tip EXIT 1W LED 135 lm PREMIUM IP65 3h battery maintained/non-maintained with autotest white color i pictogramom srednji (125 x 250 mm) No. 24 i No 25 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
1.4. ELEKTRIČNA RASVJETA |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.5 INSTALACIJE SLABE STRUJE
1.5.1. TELEKOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
1 | Dobava i montaža priključne kutije PK s jednom rastavnom regletom p/ž, | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i montaža ugradnog medija razdjelnog ormara tipa MVM, 4-redni 12+2 modula dimenzija 359x714x95mm, opremljenog dvostrukom šuko utičnicom i držačem kabela | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava materijala i izvođenje TK veze između ITO i MMR. U stavku se uključuje:,
-F/STP kabel cat.6e 4x2x0,55, 10 m
| -instalacijske cijevi promjera 20mm, 10 m | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava materijala i izvođenje mrežnih priključnih mjesta uvlačenjem UTP kabela u savitljive PVC cijevi f16 mm. U stavku se uključuje:,
-razvodna kutija p/ž, kao tip: _,"El-kont", 1 kom,
-TK priključnice RJ45 cat 6 modularna, p/ž, 1 kom
-savitljiva PVC cijev tip TRC 16 (žuta), dužina 15 m,
-inst. kabel tip: UTP cat 6, dužina 15 m,
| -ostali montažni materijal. | komplet | 6 |  | 0
1.5.1. TELEKOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.5.2. | RTV INSTALACIJA
1 | Dobava pocinčanog željeznog stupa dužine 3m sa svim potrebnim priborom za sidrenje, te montaža na krov kuće | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava materijala i izvođenje veze između antenskog stupa i multimedijskog razdjelnika. U stavku se uključuje:
-razvodna kutija d=78 p/ž, 1 kom,
-savitljiva cijev fi=16 mm tip ERC 40, prosječne dužine 15 m,
- koaksialni kabel, UC21 ukupne dužine 120 m
| -ostali montažni materijal. | komplet | 1 |  | 0
3 | Dobava materijala i izvođenje antenskog priključnog mjesta polaganjem koaksialnog kabela u savitljive PVC cijevi f32 mm pod žbuku. U stavku se uključuje:
-razvodna kutija d=78 p/ž, 1 kom,
-kombinirana antenska utičnica, SAT/TV/FM, modularna, završna
-savitljiva cijev fi=16 mm tip ERC 20, prosječne dužine 25 m,
- koaksialni kabel, UC21 prosječne dužine 20 m
| -ostali montažni materijal. | komplet | 2 |  | 0
1.5.2. | RTV INSTALACIJA | UKUPNO: |  |  | 0
1.5.3. VIDEO PORTAFON
1 | Dobava i montaža video-portafonskog kita za jednu obitelji, kao tip Schrack Video Powerkit | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava materijala i izvođenje instalacije video portafona kabelom TI 44 2x0,8mm uvlačenjem u samogasive rebraste cijevi promjera 16mm. Materijal je uračunat u stavku | m | 20 |  | 0
1.5.3. VIDEO PORTAFON |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.5.4. INVALIDNI SOS SUSTAV
1. | Dobava i ugradnja centrale kao tip BIS-SOS C1 ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža potezno razrješnog tipkala kao tip BIS-TPR ili jednakovrijednog | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja montažne knauf kutije 3 modula, kao tip Vimar ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža p/ž knauf kutije d=60mm | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža kabela J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 20 |  | 0
6. | Funkcionalno ispitivanje instalacije | komplet | 1 |  | 0
1.5.4. INVALIDNI SOS SUSTAV |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.5 INSTALACIJE SLABE STRUJE |  | UKUPNO: |  |  | 0
1.6 ISPITIVANJA I MJERENJA
1 | Ispitivanja i mjerenja sa izdavanjem ispitnih listova za:
-mjerenje otpora izolacije svih instalaciolih cjelina,
-kontrola funcionalnosti ZUDS u svakom strujnom krugu
-kontrolu otpora na spojevima zaštitnih uzemljivača
-kontrolu gromobranskog uzemljenja na svim odvodima te provjera otpora svih spojeva u gromobranskoj instalaciji
| -puštanje u pogon | komplet | 1 |  | 0
2 | Prikupljanje svih atesta za ugrađene uređaje, opremu i materijal, te izrada izvedenog stanja električnih instalacija i priprema dokumentacije za pregled i buduće održavanje. | komplet | 1 |  | 0
1.6 ISPITIVANJA I MJERENJA |  | UKUPNO: |  |  | 0
2. PROCJENA INVESTICIJSKE VRIJEDNOSTI GRAĐEVINE
1.1. | PRIKLJUČAK |  |  |  | 0
1.2. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
1.3. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
1.4. | RASVJETA |  |  |  | 0
1.5. | INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  | 0
1.6. | ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (PROCJENA): |  |  |  | 0

## Opći uvjeti
VODOVOD I ODVODNJA, VENTILACIJA, GRIJANJE I HLAĐENJE
OPĆI UVJETI
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za: promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika.
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu,transport,prijenos,skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova eventualna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponuđena alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prenosima i prevozima koji nisu uračunati kod cijene materijala.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača.
Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje.
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i ovlaživanje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.

## A. VODOVOD
|  | DATUM: | Ožujak 2019.
R.br. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
3.1. | INSTALACIJA DOVODA VODE
3.1.1. | INSTALACIJA MJERENE HLADNE i TOPLE VODE
1.01. | Demontaža postojeće sanitarne opreme (umivaonik, wc, visoko montažni vodokotilć i visoko ugradbeni bojler 5 l) sa instalacijom. U stavku uključen utovar i odvoz otpadnog materijala na gradilišni deponij udaljen do 50 m, utovar u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km sa istovarom i trajnim zbrinjavanjem u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. | kom | 4 |  | 0
0
1.02. | Privremena demontaža sanitarne opreme - umivaonika u wc-u ambulante izvan zone uređenja prostora hitne medicine kako bi se isti sačuvao prilikom izvođenja radova. Umivaonik će se nakon provjere ispravnosti ponovo montirati na približnoj lokaciji demontaže (dislociranje cca 1,0 m). Stavkom predvidjeti prekrajanje instalacija i sav potrebni potrošni i pomoćni materijal za ponovnu montažu. Obračun po komadu sanitarne opreme - umivaonika. | kom | 1 |  | 0
1.03. | Zatvaranje dotoka vode u instalaciji hladne vode na mjestu koje je najbliže mjestu zahvata. | komplet | 1 |  | 0
Montažni dio po objektu - mreža sanitarne vode
1.04. | Zaporni ventili - PPR ventil uzidni - sa kapom i rozetom. Ventil se ugrađuje na ulasku u vodovodne cijevi u prostore predmetnog zahvata.
| zaporni ventil NO20, d25 | kom | 1 |  | 0
1.05. | Razvodne vodovodne cijevi za
sanitarnu hladnu i toplu vodu, od polietilenskih višeslojnih tlačnih vodovodnih cijevi SDR11, PN10 (DIN16892 i 16893 ili ONORM B 5157) i pripadajućih fitinga. Cijevi se ugrađuju u estrih i zid, u instalacione otvore, kanale te pričvrščuju uza zid cijevnim obujmicama.
Unutarnji promjer cijevi mora odgovarati unutarnjem promjeru čel. pocinčanih cijevi čiji je unutarnji promjer dat u ovoj stavci. Stavka u dužnom metru položenog cjevovoda uključuje: sve potrebne fazonske komade, brtve i slično. Proizvod kao AQUATHERM tip Fusiotherm fazer ili jedankovrijedan:
| d20x2,8mm, NO 15 mm | m | 41 |  | 0
| d25x3,5mm, NO 20 mm | m | 11 |  | 0
1.06. | Cijevna izolacija oko plastičnih cijevi hladne, tople, vođene u estrihu poda. Fleksibilan izolacijski materijal, zatvorenih ćelija. Spužvasti materijal iz polietilena. Otporna na visoke temperature. Toplinske vodljivosti 0,038W/mK pri 10°C. Teško zapaljiv, otporan na uobičajene građevne materijale kao što su beton, vapno, gips, cement.
| 5 mm debljine za d20 | m | 11 |  | 0
| 9 mm debljine za d25 | m | 41 |  | 0
1.07. | Zaporni mjedeni kutni ventili sa filterom i kromiranom rozetom. Ventil se ugrađuje u zid pred svakim izljevnim mjestom posebno za hladnu, a posebno za toplu vodu kod spoja na umivaonik sa stojećom mješalicom, bide, tuš, WC-vodokotlić te prije niskougradbenog bojlera za sudopere.
| NO 15 mm | kom | 13 |  | 0
1.08. | Oslonci, konzole i ovjes za oslanjanje i vođenje cjevovoda unutar objekta, izrađenih iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku. | kg | 8 |  | 0
1.09. | Šlicanje zidova i podova za ugradnju horizontalnih i vertikalnih dijelova instalacije. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. | komplet | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE
1.10. | Pranje i dezinfekcija kompletnog cjevovoda s utroškom potrebne vode i dezinfekcijskog materijala. | komplet | 1 |  | 0
1.11. | Rad na montaži specificirane opreme projektom, troškovnikom. | komplet | 1 |  | 0
1.12. | Ispitivanje instalacije prema projektu vodovoda i kanalizacije koje može uključivati ispitivanje nepropusnosti, čvrstoće. Troškovi energije i energenata su uključeni.
| Hladna proba na pritisak od 15 bara u trajanju od 24 sata te kompletne instalacije na 6 bara u trajanju od 24 sata uz prisustvo nadzornog inženjera na početku i završetku ispitivanja. Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 10bar u trajanju od 2 sata. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevni cijevi zatvarju se čepovima. U cijenu je uključena sva oprema i materija potreban za funkcionalnu izvedbu ispitivanja. | komplet | 1 |  | 0
3.1.1. | UKUPNO: |  |  |  | 0
3.1. | INSTALACIJA DOVODA VODE SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## B. Odvodnja
|  | DATUM: | Ožujak 2019.
R.br. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
3.2. | INSTALACIJE ODVODNJE
3.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE
1.01. | Dobava i ugradnja podnog horizontalnog odvoda od PE sa završnim okvirom 123x123mm podesiv po visini, završna rešetka 115x115mm od INOXa, sa umetkom sifona primus koji pouzdano blokira neugodan miris i to bez vode u sifonu. Prema EN 1253, DIN 19535, 19560. Proizvod kao: HL Hutterer&Lechner GmbH tip HL510NPr ili jedankovrijedan:
| - HL510NPr ili jednakovrijedan podni odvod, q=0,5 l/s, NO50 horizontalno, sučeono varenje, K3 (300kg) | kom | 3 |  | 0
1.02. | Dobava i ugradnja PVC odvodne cijevi, izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, SN2, za vertikalne i horizontalne razvode te priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, s vodotijesnim natičnim spajanjem. Stavka u dužnom metru položenog cjevovoda uključuje: fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne obujmice s gumenim uloškom. Sve kao Geberit ili jednakovrijedan.
| d50 mm | m | 16 |  | 0
| d110 mm | m | 5 |  | 0
1.03. | Dobava i ugradnja oslonaca, konzola i ovjesa za oslanjanje i vođenje cjevovoda netlačne kanalizacije (dio instalacije vođen uz zid), izrađenih iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku. | kg | 2 |  | 0
1.04. | Dobava i ugradnja revizijskih vrata od čeličnog lima sa pritisnim zatvaračem, prahom premazana bijela površina, materijal pocinčani čelični lim. Vratašca proizvod kao Marley ili jednakovrijedan sljedećih dimenzija: 200x200mm. - ugradnja na dnu postojeće vertikale | kom | 2 |  | 0
1.05. | Dobava i ugradnja vertikalne i horizontalne čistilice na sustavu feklane odvodnje unutar objekta. Dimenzija:
| d110 mm | kom | 2 |  | 0
1.06. | Šlicanje zidova i podova za ugradnju horizontalne i vertikalne instalacije odvodnje od svih sanitarnih predmeta. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala. Šlicanje se izvodi unutar prostorija od horizontalnog razvoda do vertikala unutar objekta: | komplet | 1 |  | 0
1.07. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice , elektrode, kisik, disu plin, fitinzi, lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi, nosači i sl. | komplet | 1 |  | 0
1.08. | Ispitivanje cjevovoda kanalizacijskih cijevi, revizionih okna i slivnika na protok i vodonepropusnost, komplet. Ispitivanje nepropusnosti i optički pregled cjevovoda te izrada zapisnika o provedenim ispitivanjima propisanih glavnim projektom (uključeno u cijenu), izjava o sukladnosti ugrađenog materijala, snimak izvedenog stanja. | komplet | 1 |  | 0
3.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE |  |  |  | 0
3.2. | INSTALACIJE ODVODNJE SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## C. Sanitarna oprema
|  | DATUM: | Ožujak 2019.
R.br. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
3.3. | SANITARNA OPREMA
NAPOMENA:
Prilikom izbora sanitarne opreme obavezno ishoditi suglasnost investitora ili projektanta interijera glede tipa, kvalitete, boje, dizajna i cijene. Izbor i ugradba opreme bez suglasnosti investitora ili projektanta interijera neće se priznati.
1.01. | Dobava i montaža umivaonika u sanitarnom čvoru , oblika i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od:
| - umivaonik nosivi proizvod kao CERAMICA DOLOMITE Quarzo ili jedankovrijedan dim. 600x470 mm, boja bijela | komplet | 2 |  | 0
| stojeća jednoručna mješalica za umivaonik 1/2" s pomičnim ispustom za niskotlačni bojler, gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4", proizvod kao GROHE Eurosmart art. 32 955 000 ili jedankovrijedan. | komplet | 2 |  | 0
| sifon za umivaonike, zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz proizvod kao DURAVIT art. 005076 ili jedankovrijedan | komplet | 2 |  | 0
| *ogledalo za na zid iznad umivaonika , komplet s pričvrsnim materijalom dim 800x800mm, sa ugradnjom na pločice | komplet | 2 |  | 0
| *držač/dozator posude za tekući sapun. Proizvod kao Gedy Verbena art. VE81 02 ili jednakovrijedan, bijelo | komplet | 3 |  | 0
| - kanta za otpatke 5 l. Proizvod kao Gedy Aragenta (Ch) art. 2609 13 ili jedankovrijedan | kom | 3 |  | 0
1.02. | Dobava i montaža konzolnog pisoara u sanitarnom čvoru za muške.
| U stavci sva potrebna podkonstrukcija sa svim spojnim pričvrsnim materijalom. Uz pisoar montirati senzorski ventil na baterijsko napajanje sa sifonom i kutnim ventilima. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu. | komplet | 1 |  | 0
1.03. | Dobava i montaža kompletne WC podne školjke I klase od bijele fajanse sa daskom za wc školjku od tvrde plastike s poklopcem i gumenim odbijačima,
| sa svim pomoćnim materijalom, vijcima, gumenim podlošcima, brtvljenim materijalom i drugim sitnim potrošnim materijalom do potpune gotovosti. | komplet | 2 |  | 0
| - zidni niskomontažni vodokotlić zajedno sa isplavnom cijevi, brtvenim materijalom te spojnim cijevima, ventilom te sitnim potrošnim i pomoćnim materijalom | komplet | 2
| - zidni nosač D30WC papira. Proizvod kao Gedy Felce art. FE29 13 ili jedankovrijedan | komplet | 3 |  | 0
| - WC četka viseća. Proizvod kao Gedy Edera art. ED34/03 13 ili jedankovrijedan | kom | 3 |  | 0
| - kanta za otpatke 3 l. Proizvod kao Gedy Aragenta (Ch) art. 2609 13 ili jedankovrijedan | kom | 3 |  | 0
0
1.04. | Dobava i ugradnja tuš kade dim. 900 x 900 mm, akrilne. U stavci uračunati odljevnu garnituru, spoj kade na odvod do PVC sifona, PVC sifon, te zidnu klasičnu dvoručnu mješalicu s "telefon" tušem zajedno sa crijevom l=1,50 m i klizačem tuša, te sav potrebni potrošni materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
0
1.05. | Dobava i montaža sanitarije sa svim pomoćnim materijalom, vijcima, gumenim podlošcima, brtvljenim materijalom i drugim sitnim potrošnim materijalom do potpune gotovosti. propisane prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN RH 78/13: |  |  |  | 0
| WC školjka sa daskom, kotlićem i dva rukohvata | kom | 1 |  | 0
| Zidni niskomontažni vodokotlić zajedno sa isplavnom cijevi, brtvenim materijalom te spojnim cijevima, ventilom te sitnim potrošnim i pomoćnim materijalom | kom | 1 |  | 0
| Umivaonik 50 x 60 cm, sa mješalicom i sifonom | kom | 1 |  | 0
| Ogledalo zaokretno, pod nagibom | kom | 1 |  | 0
1.06. | Dobava i montaža etažer polica ispod ogledala od bijele fajanse, l max = 60 cm. Stavaka uključuje sav pričvrsni i pomoćni materijal. | kom | 3 |  | 0
1.07. | Dobava i montaža visokotlačnog električnog bojlera sadržaja 80 l, uključivo sav materijal za zavješenje, sigurnosno povratni ventil Ø 1/2" sa ugrađenim termometrom, instaliranom električnom snagom 3000W, uključivo spoj na pocinčane cijevi Ø 1/2", s fleksibilnim cijevima topla i hladna voda te ventil Ø 1/2, s ukrasnom kapom i rozetom na hladnoj vodi, te sav potrebni potrošni materijal do potpune gotovosti. Montira se u prostoriji za pohranu lijekova, sanitetskog materijala....... na montažnom zidu prema tušu. | kom | 1 |  | 0
0
1.08. | Zidni električni spremnik (niskotlačni) za pripremu tople sanitarne vode za dva izljevna mjesta (sudoperi). Spremnik dolazi sa nosačima za zid. U stavku je potrebno uključit i materijal potreban za ovješenje istog na zid. |  |  |  | 0
| Spremnik volumena 5 litara, vertikalne izvedbe, snaga el. grijača 2,0 kW, 230V, 50 Hz, 3,9/8,9kg, IPX1, 260mm x 235mm x 435mm. Spremnik dolazi sa magnezijskom anodom, toplinski izoliran, termostat od 35 stupnjeva C do 75 stupnjeva C. Montaža ispod izljevnog mjesta. | kom | 1 |  | 0
0
| OPĆE STAVKE |  |  |  | 0
1.09. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice, elektrode, kisik, disu plin, fitinzi, lukovi, brtve, kudjelja, brtveni materijal, proturne cijevi, nosači i sl. | komplet | 1 |  | 0
3.3. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
VAŽNA NAPOMENA:
Montažu sanitarnih uređaja i opreme izvesti prema tehničkim propisima i opisu troškovnika. Prema teh. propisima o izvođenju el. energetskih instalacija u zgradama, potrebno je izvest uzemljenje svih metalnih dijelova instalacije vodovoda i kanalizacije. Uzemljenje izvesti prema opisu u troškovniku el. instalacija. Obzidavanje i zatvaranje metalnih dijelova instalacije može se izvesti tek nakon izvršenog uzemljenja. | [5 empty] | 1 2 3 4 5

## D. VENTILACIJA
|  | DATUM: | Ožujak 2019.
R.br. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
3.4. | VENTILACIJA
Ventilacija
1.01. | Dobava i ugradnja centrifugalnog odsisniog ventilatora za zidnu ugradnju. Proizvod kao KLIMA KONTAKT ili jednakovrijedan, tip:
| KN 2 UP 60 ventilator sa nepovratnom zaklopkom, Vo=60m³/h, dp=80Pa, Lw=38 dB(A), 230V/50Hz, Pel=19W, IP45, - + KN-ZVR 230V - vremenski relej - paljenje preko prekidača rasvjete Stavka opisana i količinski iskazana: Troškovnik Elektroinstalacije, 1.2.6. Ventilacija, stavka 1. | kom | 0 |  | 0
1.02. | Ventilacijski spiro kanali iz čeličnog pocinčanog lima zajedno sa fazonskim elementima i kompletno s ovjesima i brtvama:
| Ø 80 | m | 2 |  | 0
1.03. | Oslonci, konzole i ovjes za oslanjanje i vođenje kanala, izrađenih iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji, izvedbenom projektu proizvođača, što je uključeno u stavku. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište izrađen iz pocinčanog čelika. | kg | 1 |  | 0
1.04. | Izrada prodora, ulaz ventilacijske cijevi kroz zid debljine 42 cm. U cijenu je uključeno zatvaranje prodora.
| prodor dim. Ø100mm | komplet | 1 |  | 0
1.05. | Izrada prodora, ulaz ventilacijske cijevi kroz montažni zid debljine 10 cm. U cijenu je uključeno zatvaranje prodora.
| prodor dim. Ø100mm | komplet | 1 |  | 0
1.06. | Montaža gore navedenog materijala. U stavci je uključeno : - regulacija sustava - balansiranje - ispitivanje funkcionalnosti sustava - dokumentacija o izvršenom ispitivanju
| U stavci nisu uključeni prateći elektro i građevinski radovi. Izdati odgovarajuću dokumentaciju o mjerenjima. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.4. VENTILACIJA: |  |  |  | 0

## E. GRIJANJE
|  | DATUM: | Ožujak 2019.
R.br. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
3.5. | INSTALACIJA GRIJANJA
1.01. | Privremeno zatvaranje vode u sustavu centralnog grijanja i ispuštanje vode kako bi se moglo pristupiti rezanju cijevi - bakra. Ponovno dopunjavanje sustava vodom. | komplet | 1 |  | 0
1.02. | Privremena demontaža radijatora u prostorima zahvata kako bi se isti sačuvali prilikom izvođenja radova. Radijatori će se nakon provjere ispravnosti ponovo montirati. Stavkom predvidjeti sav potrebni potrošni i pomoćni materijal. Obračun po komadu radijatora. | kom | 7 |  | 0
1.03. | Temeljito unutarnje i vanjsko čišćenje radijatora, pjeskarenje i lakiranje demontiranih radijatora i priprema za ponovnu montažu. | kom | 7 |  | 0
1.04. | Novi odzračni pipac 1/2" Hummel za demontirane radijatore | kom | 7 |  | 0
1.05. | Novi pipac za ispust 1/2" Hummel za demontirane radijatore | kom | 7 |  | 0
1.06. | Nova prigušnica 1/2" za demontirane radijatore | kom | 7 |  | 0
1.07. | Nove konzole za ovješenje radijatora visine 600 tip "K" na zid
| Ukupan broj kompleta ovješenja na zid | komplet | 7 |  | 0
0
1.08. | Rezanje metalnih cijevi grijanja u sanitarnom čvoru sa pripremom za izvedbu novog razvoda od bakrenih cijevi. U stavci uključen utovar odpadnog materijala u kamion te odvoz na gradsku planirku udaljenu do 10 km | m | 12 |  | 0
1.09. | Nabava, doprema i montaža novih radijatora u prostorijama sanitarija. Radiajtori pločasti kompaktni 500 x 600 mm 22 K od hladno valjanih čeličnih panela prema DIN EN 10130 standardima. U stavci pripadajuči priključci, odzraćni pipac, ponikalni čep, L konzole te sav potreban pomoćni i sitni materijal do potpune gotovosti stavke. | kom | 3
CIJEVNI RAZVOD
1.10. | Bakrene cijevi - šipke za razvod instalacije grijanja (podstropni i donji razvod ), komplet s Ms prijelazima i fitinzima:
| f 15x1 mm + 9mm toplinska izolacija | m | 12 |  | 0
1.11. | Štemanje, šlicanje i bušenje zidova za prolaz horizontalnih razvoda instalacije grijanja uz postavljanje proturnih cijevi. U stavku uključiti odvoz i čiščenje otpadnog materijala te krpanje zidova. | komplet | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE - CIJEVNA MREŽA
1.12. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice i i sl. | paušal | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
1.13. | Rad na montaži specificirane opreme projektom, troškovnikom. | komplet | 1 |  | 0
1.14. | Ispitivanje instalacije - uključuje ispitivanje nepropusnosti, čvrstoće te hladnu i toplu probu rada instalacije. U stavku uključena i dobava svih potrebnih atesta i certifikata te izdavanje odgovarajućih zapisnika o ispitivanjima. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.5. GRIJANJE: |  |  |  | 0
4.5
6
3
24

## F. HLAĐENJE
|  | DATUM: | Ožujak 2019.
R.br. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS
3.6. | INSTALACIJA HLAĐENJA
1.01. | Dobava i montaža INVERTER vanjskog rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog uređaja, za hlađenje i grijanje, koji ima automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (toplinska pumpa) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice kao TOSHIBA tip, sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za montažu:
vanjska jedinica kao :
| Toshiba klima hl/gr vanjska RAV-SM564ATP-E |  |  |  | 0
rashladni učin 5kW
| učinak grijanja 5,6kW |  |  |  | 0
električna snaga 1,86 kW
| dimenzija VxŠxD: 550x780x290; Težina 40 |  |  |  | 0
| ili jednakovrijedno: | komplet | 1 |  | 0
0
unutarnja jedinica kao :
| Toshiba klima RAV-SM566KRT-E |  |  |  | 0
rashladni učin 5kW
učinak grijanja 5,6kW
| Razina zvučnog tlaka 42/36 dB(A) |  |  |  | 0
| Dimenzija VxŠxD 320x1050x228; težina 12kg |  |  |  | 0
| ili jednakovrijedno | komplet | 1 |  | 0
1.02. | Dobava i montaža plastičnih krutih cijevi, zajedno s fazonskim komadima za odvod kondenzata, pričvrsnim materijalom, slijedećih dimenzija i količina.
| PP DN20 | m | 5 |  | 0
1.03. | Dobava i montaža izoliranih mekih bakrenih cijevi zajedno s sitnim potrošnim materijalom i fitinzima prema DIN 1786, uključivo cjevna izolacija
| Æ 1/2'' | m | 10 |  | 0
| Æ 1/4'' | m | 10 |  | 0
1.04. | Dobava i montaža nosive konstrukcije vanjskog kondenzatorsko kompresorskog uređaja, izrađenog iz pocinčanih čeličnih profila, zajedno s pričvrsnim i montažnim materijalom, predviđena količina 20kg. | kom | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE - CIJEVNA MREŽA
1.05. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme i materijala kao što su prirubnice, vijci, matice i i sl. | paušal | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE INSTALACIJE
1.06. | Puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera, uz izradu Zapisnika o puštanju u pogon | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.6. HLAĐENJE: |  |  |  | 0
4.5
6
3
24

## REKAPITUALCIJA
REKAPITULACIJA - INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE, VENTILACIJE, GRIJANJA I HLAĐENJA
3. | SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA
3.1. | INSTALACIJA DOVODA VODE
3.1.1. | INSTALACIJA MJERENE HLADNE i TOPLE VODE | 0
| UKUPNO: | 0
3.2. | INSTALACIJE ODVODNJE
3.2.1. | INSTALACIJA ODVODNJE | 0
| UKUPNO: | 0
3.3. | SANITARNA OPREMA
| UKUPNO: | 0
3.4. | VENTILACIJA
| UKUPNO: | 0
3.5. | INSTALACIJA GRIJANJA
| UKUPNO: | 0
3.6 | INSTALACIJA HLAĐENJA
| UKUPNO: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
NAPOMENA:
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s projektantom ili opunomoćenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za: promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima.Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. |  |  | 1 2 3 4 5 6
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta,korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije. |  |  | 1 2 3
Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika.Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera. |  |  | 1 2 3 4
Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika. |  |  | 1 2 3 4
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu,transport,prijenos,skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl. |  |  | 1 2
U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. |  |  | 1 2 3

## Sveukupno
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
3. | VODOVOD, ODVODNJA, VENTILACIJA, GRIJANJE I HLAĐENJE | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Ponuditelj: